## Sheet1
序号 | 项目名称 | 基本要求 | 计量单位 | 数量
1 | 直膨式恒温恒湿新风机组 | JK-1，送风量：15000M3/H，空调制冷量：106KW，热泵制热量：110KW，电加热量：30KW，电加湿量：25KG/H，机组余压;800PA；用电功率：共分为共分为新回风初效混合段、电加热段，直膨段、电加湿段，风机段、中效出风段，初效G4级，中效F8级。（恒温恒湿净化空调）新风比20%，直膨式空调机组，自带冷热源 | 台 | 1
2 | 超低噪声高静压排风箱 | 1.超低噪声高静压排风机，风量900，功率180W，机外余压550Pa，带F8级中效过滤器 | 台 | 3
3 | 多联机室内机 | 1.高效静音型风管式室内机 2.22MX-B | 台 | 3
4 | 多联机室内机 | 1.高效静音型风管式室内机 2.28MX-B | 台 | 2
5 | 多联机室内机 | 1.高效静音型风管式室内机 2.32MX-B | 台 | 1
6 | 多联机室内机 | 1.高效静音型风管式室内机 2.40MX-B | 台 | 1
7 | 多联机室内机 | 1.高效静音型风管式室内机 2.56MX-B | 台 | 1
8 | 多联机室内机 | 1.高效静音型风管式室内机 2.63MX-B | 台 | 5
9 | 多联室外机 | 制冷量：56KW，制热量：63KW，功率制冷：15.75+15.42 | 台 | 1
10 | 净化通风管道 | 1.通风管道 2.镀锌薄钢板矩形净化风管 3.厚度δ0.6 | m2 | 30
11 | 净化通风管道 | 1.通风管道 2.镀锌薄钢板矩形净化风管 3.厚度δ0.75 | m2 | 65
12 | 净化通风管道 | 1.通风管道 2.镀锌薄钢板矩形净化风管 3.厚度δ1.0 | m3 | 365
13 | 管道绝热 | 1.通风管道δ=30mmNBR/PVC铝橡塑保温材料 | m3 | 13.8
14 | 吸音棉 | 1.主风管贴δ=30mmNBR/PVC橡塑吸音材料 | m3 | 2.5
15 | 防雨百叶风口 | 1.类型:防雨百叶风口 2.规格:800*400mm | 个 | 1
16 | 电动防火阀 | 1.类型:电动防火阀 2.规格:1200*500mm | 个 | 1
17 | 电动防火阀 | 1.类型:电动防火阀 2.规格:1000*500mm | 个 | 1
18 | 手动调节阀 | 1.类型:手动调节阀 2.规格:1200*500 | 个 | 1
19 | 手动调节阀 | 1.类型:手动调节阀 2.规格:1000*500 | 个 | 1
20 | 电动调节阀 | 1.类型:电动调节阀 2.规格:500*400mm | 个 | 1
21 | 铜管 | 1.空调铜管：φ28mm/φ22mm 2.介质：冷媒 3.橡塑保温 | m | 185
22 | 铜管 | 1.空调铜管：φ19mm/15/12 2.介质：冷媒 3.橡塑保温 | m | 185
23 | 铜管 | 1.空调铜管：φ9mm/6 2.介质：冷媒 4.橡塑保温 | m | 120
24 | 高效送风口 320*320 | 1.名称：高效送风口（箱体，过滤器，扩散孔板）2.规格：送风口静压箱尺寸：370*370*500，无隔板高效过滤器尺寸320*320*96（H13)，铝框。扩散孔板：304不锈钢扩散孔板376*376*20 | 个 | 12
25 | 高效送风口 484*484 | 1.名称：高效送风口（箱体，过滤器，扩散孔板）.规格：送风口静压箱尺寸：534*534*500，无隔板高效过滤器尺寸484*484*96（H13)，铝框。扩散孔板：304不锈钢扩散孔板540*540*20 | 个 | 13
26 | 消声弯头 | 1.名称：消声弯头 2.规格：1200*500 | 个 | 2
27 | 冷媒分歧管 | φ19.5 | 个 | 12
28 | 冷媒分歧管 | φ28.56 | 个 | 12
29 | 空调基础 | 现场制作 | 项 | 1
30 | 多联机配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:箱体高度600mm以内 3.安装方式:墙上暗装 距地1.5m | 台 | 1
31 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJFE—1KV 3.规格:3*35+2*16mm2 | m | 45
32 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJFE—1KV 3.规格:4*50+1*25mm2 | m | 90
33 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJFE—1KV 3.规格:4*95+1*50mm2 | m | 90
34 | 桥架300*100 | 1.名称:桥架 2.规格:300*100*2.0mm 3.材质:热镀锌线槽 | m | 100
35 | 桥架500*300 | 1.名称:桥架 2.规格:500*300*2.0mm 4.材质:热镀锌线槽 | m | 90
36 | 多联机室内开关 | 1.名称:液晶控制面板 2.规格:液晶触控 3.安装方式:墙上暗敷 | 个 | 13
37 | 空调远程控制面板ICU专用面板 | 1.名称:液晶控制面板 2.规格:27寸 3.安装方式:墙上暗敷 | 块 | 1
38 | 多联机集中控制网关 | 1.名称:网关 2.规格: 3.安装方式:墙上暗敷 底边距地1.5 | 块 | 1
39 | 智能探视呼叫对讲系统 | 系统软件，病人电子一览表，呼叫信息管理与Windows2000、XP等操作系统无缝连接。 2、终端设备容量可达254台。 3、实现病人电子一览表功能，显示每位住院病人的信息(姓名、性别、年龄、入院时间、护理级别、诊断信息、注意事项等)实时显示；病床工作站呼叫时动态显示，多个分机呼叫时翻页显示；可根据需要进行不同组合方式打印呼叫记录信息；软件界面直观、数据记录清楚，利于服务的管理和监督；随时翻查以往记录呼叫信息。 4、软件界面待机状态下有年月日、星期、时分，文字显示，有呼叫时自动转换。 5、病人呼叫时具有语音报号、和弦音乐或单音等可选提示音。 6、软件在线检测病房工作站、病床工作站等终端设备的故障并提示。 7、手动/自动发布信息：与医院HIS系统联网状态下，网络服务器接收医院HIS系统数据服务器更新的信息，接收后自动传输到各科室护士工作站，由工作人员选择是手动还是自动将信息发送到病房工作站、病床工作站。 8、系统可自成系统独立运行，又可以与HIS、医院通信专网交换语音和数据。有关病人的呼叫信息可转成其他软件容易读取、交换的格式。 | 台 | 1
40 | 液晶显示屏 | 60寸显示屏 | 台 | 2
41 | ICU探视分机 | ★1.四核处理器，1.8G主频，2G内存； 2.15.6寸屏幕，IPS面板，电容式触控方式； 3.500万摄像头，1920×1080分辨率； 4.可免提、耳机私密通话； 5.一键式呼叫护士站，请求探访； 6.建立探访双方音视频双向通话； 7.护士站免接呼叫。 | 台 | 2
42 | UPS电源 | UPS不间断电源，40KVA | 套 | 1