生殖中心实验室装修及设备需求

1、设计的总体原则是：手术实验室区域a包含取卵室（两人位）、移植室、胚胎培养室80m2、冷冻室15m2、冷冻胚胎存储室50m2、精液处理室30m2、取精室5间、人工授精手术室；实验室区域b包含PGT实验室110m2：试剂准备间、WGA制备间、扩增室、文库构件室、测序区、电泳区、生信分析区；配套区域c包含候诊区、导诊区、谈话间、医护办公室、观察区15张床、男科手术室、冲洗室、无菌物品储藏室2间、器械清洗间、手术等待区、男女患者更衣室、男女医护更衣室、医护卫生间、患者卫生间、医护茶室；配套区域d包含气瓶间、气瓶储存间、机房、配电间、库房。洁污分明，动线合理。生殖中心实验室宜采用双电源供电，另配UPS电源供给培养箱工作站及冰箱，ups必带电话监控报警。

2、工程范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都具有先进性，环保型，满足现代化医院的使用要求尤其是生殖中心实验室的特殊要求。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数均符合本招标文件及国家规范的相关要求。

3.中标单位具有施工和二次深化设计的能力，且须满足国家及行业相关规范且能顺利通过国家卫健委的评审验收

### 4、

| 序号 | 分类 | 设备材料名称 | 材质及项目特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面 | 抗静电PVC地材 | 1.复合型PVC地胶板 2．厚度≥2.5mm 3．氯乙烯单体含量，重金属镉和铅均为零 | * |
| 2 |  | 胚胎储存室、液氮运输室 | 在铺设完PVC地胶板后再在上面铺设一层厚度≥1.2mm的防滑型新型不锈钢板，拼缝最好不要焊接（如果焊接必须采用银焊），要求拼缝光洁平滑，与墙体由圆弧过渡。 | * |
| 3 | 墙面、天花 | 非中心区域彩钢板；中心区域（胚胎室、精液处理室、人授室、取卵、移植手术室）医用电解钢板 | 材质：1、采用50mm医用无菌预涂电解质板，1.2mm厚电解钢板。环氧树脂喷涂，硫酸镁板紧贴面板。2、阴角阳角圆角过渡 |  |
| 4 | 门 | 医用感应移动密闭门（胚胎室内为大玻璃移门、胚胎室外与手术室外为小窗感应移门） | 医用感应密闭移动门 1、分单开双开 - 带双层玻璃观察窗 3、有脚感应（或手感应）、电动、手动三种开启方式，带延时关闭功能，遇到障碍物自动退回，运行速度可做调校 4.、配进口电机； - 5、部分区域配备人脸识别及密码锁 |  |
| 5 |  | 钢制密闭洁净门 | 钢制密闭洁净门 1、门框50mm钢板厚度不小于1.2mm环氧树脂喷涂 2、满足房间压差要求 |  |
| 6 | 传递窗 | 不锈钢升降开门传递 窗 | 1、点动（或手感应）升降式开门 2、要求两侧门体可自由启闭，升降平稳、无噪声 |  |
| 7 |  | 不锈钢取精室专用传 递窗 | 1、单面带观察窗 2、有玻璃一面安装一个小指示灯、在对面打开时指示灯即亮 3、不带紫外灯、可单方面开启或者关闭电子互锁 |  |
| 8 | 空调机组 | 组合式净化空调机组 | 1．智能自控，中央屏幕集中监控，可本地或者远程操作。实时显示各区域温湿度、压差、风机状态、过滤器压差、机组运行状态及故障代码。故障远程报警 2．分三个区，四组，其中胚胎实验室一用一备 |  |
| 9 | 加湿器 | 电热式加湿器 | 温湿度自动调节 |  |
| 10 | 高效过滤器 | 无隔板高效过滤器 | 材质：超细玻璃纤维滤料；阳极处理铝型材框架；分割线；护面网 项目特征：1、铝框，采用无隔板式结构，2、一体注塑无接缝，聚氨酯密封垫、聚氨酯密封胶 3、产品稳定性高，原材料有完整的滤料测试设备，拥有TSI8130A、TSI3160等专业的高效滤纸测试设备；100％检漏， EN1822扫描测试台，初阻力≤250Pa |  |
| 11 | 保温材料 | 橡塑保温棉 | 材质材质：橡塑保温材料：£=20mm主要由橡胶（如丁腈橡胶、三元乙丙橡胶等）和塑料（聚氯乙烯、聚乙烯）而成； 项目特征：保温隔热性强；导热系数低，防水防潮性能好：不易吸水，耐侵蚀。阻燃性能好，B1级难燃材料耐老化性；保持性能稳定，延长使用寿命。隔音性隔音作用，可减少管道或设备运行时产生的噪音传播。 |  |
| 12 | 灯具 | LED洁净灯 | LED平板灯；临床和实验室区域需用不同色温的灯具，显色指数均需≥90Ra；部分区域可调节明亮 |  |
| 13 | 不间断电源 | 1、前提双路市电；2、三进三出、在线式3、高频 | 1、负载20kw；2、电池容量30kva；3、核心负载大于等于8小时；4断电能发送短信和拨打电话 |  |
| 14 | 气体报警装 置 | 楼层医用气体报警装 置 | 项目特征：固定式安装，测量范围： 0-30%VOL，分辨率：0.01%VOL，精度：3%F.S |  |
| 15 | 气体终端 | 气体终端 | 材质：黄铜内芯，不锈钢外壳；室内配备二次减压阀 |  |
| 16 | 气体管道 | 不锈钢气体管道 | 材质：SS316LBA 不锈钢气体管道 |  |
| 17 | 风管 | 镀锌风管 | 1、镀锌矩形风管 2、接口形式：联合咬口，角钢法兰 3、风管附件、支架 4、除锈、刷油、防腐 |  |
| 18 | 硬盘录像机 | 数字硬盘录像机 | 项目特征：智能监控功能；稳定的存储性能；快速的检索与回收；运行稳定性强；数据保护功能。 |  |
| 19 | 摄像机 | 彩色半球固定摄像机 | 项目特征：智能监控功能；高清彩色成像；稳定的图像传输；光学性能可靠；安全加密。 |  |
| 20 | 摄像机 | 低照度彩色枪式固定 摄像机 | 项目特征：智能监控功能；高清彩色成像；稳定的图像传输；光学性能可靠；安全加密。 |  |
| 21 | 无影灯 |  | 吊顶带机械臂单头LED无影灯 |  |
| 22 | 呼叫器 | 候诊区护士站 | 支持独立广播，可屏幕选择区域话筒广播；可控制门锁；可监控取精室门锁，是否有人； |  |
| 23 | 柜子及台面 |  | 分区设置嵌入式同墙面面板柜子及恒温箱 |  |
| 24 | 核对系统 | 护士站、取卵移植、取精 | 重点区域设置核对及内嵌核对屏幕 |  |